## Ark1
Beregning kabelklammer
Kortslutningsstrøm-krefter
I henhold til NEK EN 61914:2016
Dato:
Kunde:
Beregnet av:
S: | 0.2 | Senter-senter avstand mellom to nabo ledere (m)
d: |  | Ekstern diametere på kabel (m)
ip: | 43.8 | Toppverdi kortslutningsstrøm (kA)
F: |  | Kraft per meter kabel (N/m)
B: | 10000 | Maksimal belastning på kabelklammer (N). Se leverandørens datablad
L: |  | Maksimal avstand mellom klammer (m)
Flat konfigurasjon. 3 faser ved siden av hverandre
Kraft på de to ytre lederene er alltid rettet utover fra den sentrale lederen
Formel (B.5): | Ffo = 0,16 • ip2 / S | Maksimal kraft på ytre leder
| Ffo = | 1534.752 | N/m
Formel (B.6): | Ffm = 0,17 • ip2 / S | Maksimal kraft på midtre leder
| Ffm = | 1630.674 | N/m
Formel: | L = B/F | Maksimal avstand mellom klammer
| L = | 6.1324 | m
To parallelle ledere
Formel (B.4): | Ffm = 0,2 • ip2 / S | Maksimal kraft på ledere
| Ffm = | 1918.44 | N/m
Formel: | L = B/F | Maksimal avstand mellom klammer
| L = | 5.2126 | m
Forutsetninger for beregning.
-Ytre deformasjon av kabelen må ikke overskride kabelleverandøren krav
-Utbøyning av kabelene mellom festene må ikke overskride kabelleverandørens krav om bøyeradius
-Innfesting av kabelklammer mot underlaget må også tåle disse kreftene